## 一、实验室台柜部分
一、实验室台柜部分报价表
建设单位： |  |  |  | 广西师范大学
项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能配置 | 型号规格 |  |  |  |  | 单价 | 单项合价 | 备注（以上报价需含税费、运费、安装费及质保二年；以打包价报价）
|  |  |  | （包括标准配置和附加部件） | [5 empty] | (元) | （元）
|  | ① |  |  | 长 | * | 宽 | * | 高 | ② | ③=①×②
一、实验室台柜部分报价合计：
实验室1
1 | 通风柜 | 8 | 台 | 全钢或PP阻燃结构。20mm陶瓷板台面。液晶触摸控制面板，4个10A安全插座 | 1500 | * | 850 | * | 2350 |  |  | 全钢通风柜体采用全钢双层结构。外壳和柜体及主要面板采用裸板厚度不低于1.0 mm的优质冷轧钢板或镀锌冷轧钢板，主承重框架厚度不低于1.2 mm；推荐基础报价按外壳1.2 mm、框架1.2～1.5 mm配置。钢制件经除油、酸洗、磷化或同等级前处理后，采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层干膜厚度75～90 μm。所有切边、焊点、螺孔及折弯位置均须完整防腐，不得有裸露钢材。PP通风柜柜体采用瓷白色阻燃PP板连续热熔焊接制作。柜体主体板厚8～10 mm，主要受力底板和台面厚度不低于12.7 mm，导流板厚度不低于5 mm。所有焊缝连续、均匀、无虚焊及裂纹，柜体须设置防蠕变加强结构。供应商须注明PP板材生产厂家、具体型号、是否使用新料、阻燃等级及板材检测报告。视窗采用4～7 mm厚钢化安全玻璃，垂直升降式结构，正常安全操作高度为450 mm，并设置明显标志或限位装置；最大检修开启高度不低于550 mm。采用左右独立悬挂的双配重及同步带/同步轮结构，防止突然坠落。在安全操作高度450 mm、系统设计工况下，平均面风速为0.50 m/s，验收允许范围0.45～0.55 m/s；各测点风速应均匀，不得有明显零风速区、反向气流或烟雾逸出。台面采用20mm陶瓷板台面一体烧结实验室专用台面，四周设一体成型阻水边，操作面低于外沿5～8 mm。
2 | 桌上型通风柜 | 2 | 台 | 全钢结构 | 1500 | * | 850 | * | 1500 |  |  | 除宽度外参数要求同项号1
3 | 桌上型通风柜 | 4 | 台 | 全钢结构 | 1200 | * | 850 | * | 1500 |  |  | 除宽度外参数要求同项号1
4 | 中央台 | 1 | 个 | 全钢结构，采用1.2mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。20mm陶瓷板台面 | 5100 | * | 1700 | * | 850 |  |  | 柜体采用马钢、宝钢或同等级1.2 mm厚优质冷轧镀锌钢板，钢板厚度为喷涂前裸板厚度；经除油、磷化等前处理后采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层干膜厚度75～90 μm，切边、焊点、螺孔及折弯位置须完整防腐。台面20mm陶瓷板台面，前沿同材质加厚至25.4 mm，切口、开孔及接缝须进行耐水耐腐蚀封闭处理，并提供耐化学性能检测告。配置双层加强柜门、缓冲铰链、静音导轨、可调层板及耐腐蚀可调地脚；单层承载大于40 kg，整台均布承载大于300 kg。供应商须注明钢板、理化板品牌型号、实际厚度、涂层厚度、柜体组合及质保期。
5 | 水槽水嘴 | 4 | 套 | 1、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 2、主体材质：铜质； 3、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 4、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 5、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 6、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 7、鹅颈管：可360度旋转； 8、水槽材质：一体成型高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 9、表面纹理：槽体表面采用均匀细皮纹或防滑纹理，易清洁，无锐边、裂纹、气泡、明显翘曲和成型缺陷。 10、附件：排水附件采用耐腐蚀PP材质，包括可拆卸提笼、阻水盖、下水器和瓶式存水弯；存水弯应形成可靠水封并方便拆卸清堵。 | 560 | * | 460 | * | 320 |  |  | 水槽规格、槽深和壁厚按图纸执行；排水口、PP下水器和排水支管尺寸须相互匹配。配置可拆卸PP提笼、阻水盖和瓶式存水弯，存水弯应便于拆卸清堵并形成可靠水封。报价包含从水槽至指定排水接口的PP或其他耐腐蚀管道、接头、密封件和安装。安装完成后进行不少于30 min的满水及排水试验，不得渗漏、返味或排水不畅。
6 | 滴水架 | 6 | 套 | 1、材质：高密度PP； 2、活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装。 3、所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。 4、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决 定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观。 5、滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。 6、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 7、需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面 | 400 | * | 120 | * | 550 |  |  | 滴水架应根据设计位置采用墙挂式安装。报价应包含耐腐蚀挂件、紧固件、密封垫及墙面固定。所有暴露紧固件应采用PP、PVDF、304/316不锈钢或同等级耐腐蚀材料，不得使用裸露普通碳钢件。
7 | 洗眼器 | 2 | 套 | 主体：单口加厚铜质。 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 最大耐水压：0.6mpa。 | [7 empty] | 在最低设计进水压力下，洗眼器流量不得低于1.5 L/min，并能连续稳定供水不少于15 min。
8 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，采用1.2mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。12.7 mm理化板台面。 | 1500 | * | 600 | * | 850 |  |  | 柜体采用落地式全钢结构，主要柜体、侧板、柜门、底板及承重部件采用马钢、宝钢或同等级优质镀锌冷轧钢板制作，钢板裸板厚度不低于1.2 mm，不得以喷涂后厚度代替钢板厚度。所有钢制件经除油、脱脂、磷化或同等级防腐前处理后，采用实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层干膜厚度不低于75 μm，推荐75～90 μm；表面应均匀平整，无露底、针孔、流挂、起泡、裂纹及脱落。钢板切边、焊点、螺孔和折弯部位须完整封闭防腐，不得存在裸露钢材。柜体采用模块化结构，柜门宜采用双层结构并设置加强筋，柜内设置可拆卸、可调高度层板，层板均布承载能力不低于40 kg；整台边台均布静态承载能力不低于300 kg。柜体背板应可拆卸，便于管线安装和检修。柜体底部设置耐腐蚀可调地脚，调节范围不低于20 mm，并配置防滑、减振垫；台体安装后应平整稳定，无明显晃动。台面采用实验室专用12.7 mm理化板台面。理化板台面应耐常用酸、碱、有机溶剂、高温及热冲击，表面致密、平整、易清洁，无裂纹、缺角、明显色差和翘曲，并提供与投标型号一致的耐化学性、耐高温及物理性能检测资料。
9 | 防震天平台 | 1 | 个 | 全钢结构，40mm黑色大理石台面。具有三级减震、调水平的功能。钢结构部分采用阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂，喷体表面厚度为0.07～0.09mm，具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性和承重性能。 | 900 | * | 600 | * | 850 |  |  | 三级减振结构应至少包括：第一级为整台可调防滑减振地脚；第二级为独立承重内框架与外框架之间的弹性隔振；第三级为称量石台与独立内框架之间的高弹性减振垫或减振器。不得仅以三层普通橡胶片叠加作为“三级减振”。减振材料应耐老化、耐压缩永久变形，并便于后期更换。
10 | 双瓶气瓶柜 | 1 | 个 | 1、柜体容纳2个40L气体钢瓶； 2、柜体材料结构：外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，柜体可选单层钢板和双层钢板结构。底板和挡板采用3mm镀锌踏花钢板； 3、钢瓶固定座：Ω型钢瓶固定基座采用1.5mm优质冷轧钢板，表面磷化处理,抱箍固定带：采用不锈钢链卡扣式； 4、气体管道导孔：柜体左右2侧开气体管道接入导孔； 5、每扇门板上设有防爆玻璃视窗，可以观察柜内情形。 6、铰链：加厚采用优质 105度自闭式铰链。采用优质自闭式带阻尼铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7、把手：与门板一体成型一字型扣手，防腐易清洁。 8、柜体两侧设置防爆通风排槽，可供排风排风时外界空气进入柜体补充； 9、排风系统： 风机配合报警装置，一线连接； 10、报警器：用专用可燃气体探测器，可燃性气体（如甲烷、 乙炔、煤气、氢气等）、氯气、氧气、惰性气体等。 | 600 | * | 450 | * | 1800
实验室2
1 | 通风柜 | 8 | 台 | 全钢结构，20mm陶瓷板台面，带日光灯，带小水杯、七字单联水龙头。 | 1500 | * | 850 | * | 2350 |  |  | 同实验室1
2 | 桌上型通风柜 | 2 | 台 | 全钢结构 | 1500 | * | 850 | * | 1500 |  |  | 同实验室1
3 | 桌上型通风柜 | 4 | 台 | 全钢结构 | 1200 | * | 850 | * | 1500 |  |  | 同实验室1
4 | 中央台 | 1 | 个 | 全钢结构，采用1.2mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。20mm陶瓷板台面。 | 5100 | * | 1700 | * | 850 |  |  | 同实验室1
5 | 水槽水嘴 | 4 | 套 | 1、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 2、主体材质：铜质； 3、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 4、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 5、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 6、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 7、鹅颈管：可360度旋转； 8、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 9、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 10、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 | 560 | * | 460 | * | 320 |  |  | 同实验室1
6 | 滴水架 | 6 | 套 | 1、材质：高密度PP； 2、活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装。 3、所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。 4、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决 定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观。 5、滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。 6、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 7、需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面 | 400 | * | 120 | * | 550 |  |  | 同实验室1
7 | 洗眼器 | 2 | 套 | 主体：单口加厚铜质。 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 最大耐水压：0.6mpa。 | [7 empty] | 同实验室1
8 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，采用1.2mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。20mm陶瓷板台面。 | 1500 | * | 600 | * | 850 |  |  | 同实验室1
9 | 防震天平台 | 1 | 个 | 全钢结构，40mm黑色大理石台面。具有三级减震、调水平的功能。钢结构部分采用阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂，喷体表面厚度为0.07～0.09mm，具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性和承重性能。 | 900 | * | 600 | * | 850 |  |  | 同实验室1
10 | 双瓶气瓶柜 | 1 | 个 | 1、柜体容纳2个40L气体钢瓶； 2、柜体材料结构：外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，柜体可选单层钢板和双层钢板结构。底板和挡板采用3mm镀锌踏花钢板； 3、钢瓶固定座：Ω型钢瓶固定基座采用1.5mm优质冷轧钢板，表面磷化处理,抱箍固定带：采用不锈钢链卡扣式； 4、气体管道导孔：柜体左右2侧开气体管道接入导孔； 5、每扇门板上设有防爆玻璃视窗，可以观察柜内情形。 6、铰链：加厚采用优质 105度自闭式铰链。采用优质自闭式带阻尼铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7、把手：与门板一体成型一字型扣手，防腐易清洁。 8、柜体两侧设置防爆通风排槽，可供排风排风时外界空气进入柜体补充； 9、排风系统： 风机配合报警装置，一线连接； 10、报警器：用专用可燃气体探测器，可燃性气体（如甲烷、 乙炔、煤气、氢气等）、氯气、氧气、惰性气体等。 | 600 | * | 450 | * | 1800 |  |  | 同实验室1
药品室
1 | PP排风试剂柜 | 4 | 个 | 1. 柜体及柜门：完全采用瓷白色8mmPP（聚丙烯）板材，带双锁。 2. 层板：采用8mmPP（聚丙烯）板材。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。共两个层板。单层均布承载大于30 kg， | 900 | * | 650 | * | 1800
2 | 全钢排风试剂柜 | 8 | 个 | 柜体、柜门及层板采用马钢、宝钢或同等级不低于1.2 mm厚冷轧镀锌钢板，经除油、磷化等前处理后采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层干膜厚度75～90 μm，切边、焊点及螺孔完整防腐。柜体采用上、下分区结构，配置双层柜门、耐腐蚀缓冲铰链及独立锁具；柜内设不少于2块可调层板，单层均布承载大于40 kg。 | 900 | * | 650 | * | 1800
3 | 置物架 | 1 | 个 | 颜色：时尚灰，框架：约70*35*1.2mm角钢，表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长 | 1500 | * | 600 | * | 2000
淋浴装置，装在厕所或者门口
11 | 复合式紧急喷淋洗眼器 | 1 | 个 | （一）洗眼器技术性能 1. 内部主体材质: S304不锈钢 2. 整体洗眼器抗腐蚀性能：抗各种酸碱化学品腐蚀； 3. 喷淋系统：当受伤者身上或者服装上遭化学品喷溅时使用洗眼器喷淋系统进行大量冲洗； 4. 洗眼性能当化学物质喷溅到工作人员眼部脖子或手臂部位时，使用洗眼器系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟； 5.洗眼喷头的防尘：洗眼喷头配备防尘盖，洗眼喷头的清洁。 6. 洗眼器水压需求：0.2-0.6MPa 7. 洗眼器承受水压：洗眼器管密封部，在1.5MPa下保持10分钟无泄漏。 8. 水源水质：生活用水或卫生洁净水源。 9. 进水口：1¼"外螺纹 10.出水口：1¼"外螺纹 11.喷淋系统：水流流量标准水压下大于75.7L/min；在距离地面1524mm处喷淋直径不小于508mm 12. 洗眼系统：洗眼/洗脸水流量标准水压下大于12L/min；洗眼器的水流高度不低于203mm,并配有流量调节阀，使洗眼喷头喷出的水束柔和不伤眼睛；洗眼喷头配有双层过滤网装置，使洗眼水质清洁； 13.冲淋控制系统功能。拉下冲淋阀门拉手系统到出水时间小于1秒钟，同时保持喷淋持续使用；非人为原因，不得自动关闭阀门。 14.洗眼控制系统功能：打开洗眼器系统到出水时间小于1秒钟并一直保持使用状态，非人为原因，不得自动关闭阀门。 15. 喷淋高度：距地面2105mm 16.洗眼高度：距地面1025mm 17.洗眼器安全标识：洗眼器配备醒目的安全挂牌 部件说明： 1.喷淋头 材质：S304不锈钢 直径:250mm 性能特点：喷淋头内部设有阻力挡板，防止水源直接喷淋在受伤者的身体上；同时挡板有分流导向作用，喷水效果达到美国ANSI \ISEA Z358.1-2014 《Emergency Eyewash and Shower Stand》标准的规定（在距离地面1524mm处喷淋直径不小于508mm） 2.喷淋球阀： 材质：S304不锈钢 规格：1" 型式：二片式 3.洗眼弯头:采用模具弯制，保证洗眼喷头出水在同一个平面上 4.洗眼盆：S304不锈钢 ，配备防尘盖，保持洗眼盆和洗眼弯头清洁，直径300mm 5.洗眼球阀： 材质：S304不锈钢 规格：1/2" 型式：二片式 6.洗眼系统防冻装置：60s内自动排空洗眼系统的积水，防止结冰。 7.底座： 材质：S304不锈钢 固定方式：用3个M10膨胀螺栓固定（可根据现场实际情况选择合适的方式固定） 8.安全挂牌：材质：PVC；抗化学品物质的腐蚀，标识醒目；

## 二、实验室暖通部分
二、实验室暖通排风系统部分报价表
建设单位： |  |  |  | 广西师范大学
序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 单价(元) | 总价(元) | 备注（以上报价需含税费、运费、安装费及质保二年；以打包价报价）
药品室（试剂柜*12，工频屋面排风）
1 | 离心风机 | 1 | 台 | 玻璃钢材质，风量1332-2634m³/h，全压247-393Pa，功率1.1KW |  |  | 万通
3 | 风机机座 | 1 | 套 | C20#混凝土基础，配套80KG~120KG阻尼减震器*4
4 | 软连接 | 1 | 套 | 帆布材质
5 | 风管 | 5 | ㎡ | ￠160，PP材质
6 | 风管 | 7 | ㎡ | ￠200，PP材质
7 | 风管 | 18 | ㎡ | ￠250，PP材质
8 | 风管固定件 | 15 | 套 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边
9 | 70°C防火阀 | 2 | 个 | 304不锈钢材质，￠250
10 | 玻璃更换 | 1 | 块 | 风管出窗更换钢化玻璃
11 | 工频风机控制电箱 | 1 | 1 | 1.名称:工频控制箱 2.规格:定制
实验室1（通风柜*14，屋面变频排风）
1 | 离心风机 | 1 | 台 | 玻璃钢材质，功率15KW,380V, 25,101～35,134 m³/h：900 r/min，15 kW。风机须为万通原厂或同等级专业防腐风机产品，供应商须提供选型书、完整性能曲线、产品合格证、出厂检验及动平衡报告。玻璃钢机壳和叶轮应采用适用于实验室腐蚀性排风的耐腐蚀树脂，表面不得有气泡、裂纹、分层、露纤、孔洞和明显修补，所有切口及孔位须树脂封闭。叶轮动平衡等级不低于G2.5，设计工况下无喘振、异常振动和异响，现场轴承座振动速度有效值小于或等于4.5 mm/s。轴承、皮带电机须注明品牌及完整型号，电机采用卧龙、皖南或同等级品牌，IE3、IP55、F级绝缘、S1并适合变频运行。须提交风量—全压—效率—轴功率曲线并标明设计工作点，电机不得超载。报价包括减振、柔性接头、防护罩、安装、调试及现场性能测试，整机质保不少于2年，供应商对风机选型及整机性能承担统一责任。 |  |  | 每套系统服务10台1500 mm及4台1200 mm通风橱，共14台。通风橱按450 mm安全操作高度、平均面风速0.50 m/s设计。风机正常设计点不低于18,000 m³/h、全压1,200～1,300 Pa；校核工作点不低于20,000 m³/h、全压1,400 Pa。 风机采用阻燃耐腐蚀玻璃钢后倾或后弯式离心风机，壳体及叶轮适用于实验室腐蚀性排风，叶轮动平衡等级不低于G2.5。配置15 kW、AC 380 V、IE3及以上、IP55及以上、F级绝缘、S1连续工作制变频电机，电机安装于腐蚀性气流外。变频器额定输出电流不低于电机铭牌电流的1.10倍，支持比例控制、运行反馈、故障报警及主风管静压闭环调节。 系统包含风机、电机、变频器、电控箱、风机底座、弹簧减振器、耐腐蚀柔性接头、防雨排风帽或垂直排气筒、安装、吊装、接线、调试及系统联动。供应商须提供完整风机性能曲线、系统阻力计算、设计点效率、轴功率、转速、电机负载率及噪声数据。 在每间14台通风橱同时运行、视窗开启450 mm条件下，所有通风橱平均面风速应达到0.45～0.55 m/s。风机设计工况下电机不得过载，距风机机组1 m处A计权声压级原则上不高于75 dB(A)。报价应包含完成上述性能所需的全部设备、附件、安装、调试和检测费用。
2 | 风机机座 | 1 | 套 | C20#混凝土基础，配套80KG~120KG阻尼减震器*4
3 | 软连接 | 1 | 套 | 帆布材质
4 | 静压箱 | 1 | 套 | 1700*1500*700mm，PP材质 |  |  | 中境净化或同等级品牌
5 | 吊装支架 | 2 | 套 | 螺杆支吊架+角钢
6 | 风管 | 4 | ㎡ | ￠250，PP材质 |  |  | 熙诚或同等级品牌
7 | 风管 | 4 | ㎡ | ￠315，PP材质 |  |  | 熙诚或同等级品牌
8 | 风管 | 17 | ㎡ | 400*400，PP材质 |  |  | 熙诚或同等级品牌
9 | 风管 | 7 | ㎡ | 500*400，PP材质 |  |  | 熙诚或同等级品牌
10 | 风管 | 76 | ㎡ | 1000*500，PP材质 |  |  | 熙诚或同等级品牌
11 | 风管固定件 | 13 | 套 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边
12 | 70°C防火阀 | 2 | 个 | 304不锈钢材质，1000*500mm |  |  | 中境净化
13 | 玻璃更换 | 1 | 块 | 风管出窗更换钢化玻璃
实验室2（通风柜*14，屋面变频排风+活性炭吸附处理）
1 | 离心风机 | 1 | 台 | 要求同实验室1 |  |  | 要求同实验室1
2 | 风机机座 | 1 | 套 | C20#混凝土基础，配套80KG~120KG阻尼减震器*4
3 | 软连接 | 1 | 套 | 帆布材质
4 | 静压箱 | 1 | 套 | 1700*1500*700mm，PP材质 |  |  | 中境净化或同等级品牌
5 | 吊装支架 | 2 | 套 | 螺杆支吊架+角钢
6 | 风管 | 4 | ㎡ | ￠250，PP材质 |  |  | 熙诚或同等级品牌
7 | 风管 | 4 | ㎡ | ￠315，PP材质 |  |  | 熙诚或同等级品牌
8 | 风管 | 17 | ㎡ | 400*400，PP材质 |  |  | 熙诚或同等级品牌
9 | 风管 | 7 | ㎡ | 500*400，PP材质 |  |  | 熙诚或同等级品牌
10 | 风管 | 76 | ㎡ | 1000*500，PP材质 |  |  | 熙诚或同等级品牌
11 | 风管固定件 | 13 | 套 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边
12 | 70°C防火阀 | 2 | 个 | 304不锈钢材质，1000*500mm |  |  | 中境净化
13 | 玻璃更换 | 1 | 块 | 风管出窗更换钢化玻璃
暖通智能化控制系统
| 风机变频控制 | [5 empty] | 本系统拟采用两套相互独立的PLC变频控制系统，每套服务1台15 kW排风机及14台通风柜。采用西门子SINAMICS V20变频器或ABB进口变频器电箱，S7-1200系列PLC及7英寸工业触摸屏或同等级产品。PLC根据主管静压传感器信号和14台通风柜VAV末端需求，通过PID闭环调节风机频率。
1 | 变频器 | 2 | 台 | 1、型号：SINAMICS V20 2、功率：380V15KW 3、其它: 西门子SINAMICS V20，6SL3210-5BE31-5CV0或同等级型号，三相AC 380～480 V，15 kW，内置C3 EMC滤波器，支持RS485、USS/Modbus RTU通讯。 |  |  | SIEMENS，须与风机电机额定电流匹配，具备过流、过压、欠压、过载、缺相及过热保护；包含参数设置、通讯调试和中文资料。供应商须填写完整订货号。
2 | 散热风扇联动控制回路 | 2 | 套 | 1、功能：排风机启动，排风机散热风扇联动启动 2、功率：380V 1.1KW |  |  | SIEMENS或ABB
3 | 管道静压差传感器 | 2 | 套 | 1、规格:0~1250Pa，精度1% 2、功能:可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节 |  |  | SIEMENS或ABB
4 | 可编程管道静压控制器 | 2 | 套 | 1、其他：模拟量输入输出，高精度芯片，可设置14个排风点压力控制设定或频率控制设定。1个RS485通讯接口 2、电压：AC/DC 24V |  |  | SIEMENS或ABB，每套服务1台排风机及14台通风柜，采用西门子S7-1200系列或同等级PLC，配置满足静压传感器、风机变频器、VAV末端、报警及触摸屏通讯所需的模拟量、数字量和RS485通讯模块，并预留不少于20%的I/O及通讯容量。
5 | 7寸触摸屏 | 2 | 套 | 1、描述：7寸 LED显示，具有风机运行频率、管道运行压力在线监测；多段风机运行频率设定或多段管道静压控制设定功能、活性碳堵塞报警功能。 2、安装地方：电箱柜门上安装 |  |  | SIEMENS或ABB
6 | 变频控制箱及控制元器件 | 2 | 套 | 1.名称:变频控制箱（室内型） 2.规格:远控,变频调节风机,故障旁路切换,符合低压电气成套设备 3C认证。 3.安装位置:室内安装 4.其他:详细参数详见图纸 |  |  | SIEMENS或ABB
7 | PLC软件编程 | 1 | 项 | 根据客户需求定制，采集视窗开启高度、流量、压力等信号，实现闭环反馈调节通风柜面风速等功能 |  |  | SIEMENS或ABB
VAV及CAV风阀
1 | 变风量阀（执行器+阀体）通风柜用 | 28 | 套 | 1、型号：VAV-BOX-250mm或同等级产品 2、功能：UPVC透明一体阀体，不锈钢轴杆，法兰连接，带密封垫气密性高，全行程2.5s，扭矩4Nm |  |  | 阀体：DN250实验室排风专用VAV阀，由成套系统厂家制造；执行器采用Belimo LMQ24A-SR、LMQ24A-MF或同等级快速比例执行器。
2 | 流量传感器 | 28 | 套 | 1、型号：VAV-HAS-01或同等级产品 2、量程：100~2000CMH，控制系统自动校准为面风速 |  |  | 成套风量测量模块厂家及型号：由供应商填写；核心差压传感元件采用Sensirion SDP8xx系列或同等级产品，并注明芯片完整型号。
3 | 门高位移传感器 | 28 | 套 | 1、型号:VAV-DS-01或同等级产品 2、功能:行程0-1250mm，测量精度0.25mm，0.7mm不锈钢拉索 |  |  | 有效行程不小于通风柜视窗最大实际行程的1.1倍，本项目暂按0～1250 mm；整体线性测量误差不大于满量程的±0.25%，重复定位误差不大于±1 mm。采用耐腐蚀不锈钢拉索，直径不小于0.7 mm，拉索回收平稳，不得影响视窗升降。输出信号采用0～10 V、4～20 mA或数字通讯，具体形式须与控制器匹配；应具备断线、超量程和异常信号报警功能。
4 | 通风柜控制器 | 28 | 套 | 1、型号：VAV－CCU-01或同等级产品 2、功能：面风速控制、设定及报警；风机启停、明照等控制；设定门高等 ；1个RS485通讯接口。 |  |  | SCS
5 | 控制器电源 | 28 | 套 | 1、功能：输入：AC220V，输出DC24V。 |  |  | SCS
6 | 液晶显示面板 | 28 | 套 | 1、功能：液晶显示面板，具有用户系统密码保护功能，时实显示面风速、温度、风阀角度、视窗高度，一键紧急排风、照明与风机启停按键。 |  |  | 液晶显示面板应实时显示面风速、排风量、视窗高度、风阀开度及运行状态；如配置温度传感器，可显示温度。面板具有低风速、超高风速、传感器故障、风阀故障和通讯故障的声光报警功能。配置照明、运行/停止及紧急排风按键；紧急排风按键应醒目并具备防误触确认逻辑，启动后风阀全开并向中央系统发送紧急排风请求。
控制布线部分
1 | 风阀通讯线 | 28 | 套 | 1、功能：按图施工，按排风阀计算 2、规格：RVSP2*1.0及PVC线管
2 | 风阀电源线 | 28 | 套 | 1、功能：按图施工,按排风阀计算 2、规格：RVV2*1.0及PVC线管
3 | 排风控制柜接线 | 2 | 套 | 1、功能：按图施工,按排风及变频器计算 2、规格：控制柜端子排接线，含弱电控制线部分。
4 | 管道压差传感器线 | 2 | 套 | 1、功能：按图施工，按管道传感器计算 2、规格：RVVP2*1.0及PVC线管
其它
1 | 室内脚手架 | 1 | 项 | 安装脚手架
2 | 设备吊装 | 1 | 次 | 20-50m起重设备
二、实验室暖通排风系统部分报价合计：
注：无

## 三、实验室舒适型空调
三、实验室舒适性空调部分报价表
建设单位：
序号 | 货 物 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
实验室1 | [6 empty] | 备注（以上报价需含税费、运费、安装费及质保二年；以打包价报价）
设备部分
1 | 分体式天井机2P | 2P，一级或二级能效 | 台 | 1 |  |  | 美的
2 | 分体式天井机3P | 3P，一级或二级能效 | 台 | 1 |  |  | 美的
3 | 分体式天井机5P | 5P，一级或二级能效 | 台 | 1 |  |  | 美的
材料部分
1 | 铜管(含保温) | 2-3P（φ6.35φ/15.88） | m | 14 |  |  | 飞轮
2 | 铜管(含保温) | 5P（φ9.53φ/15.88） | m | 7 |  |  | 飞轮
3 | PVC排水管（含保温） | DN25 | 米 | 21 |  |  | 雄塑
4 | 管道安装辅材 | 安装配件 | 套 | 3
其他部分
1 | 2P-3P外机基架 | 角钢支架 | 付 | 2
2 | 5P外机基架 | 角钢支架 | 付 | #REF!
3 | 孔洞处理 | 开孔 | 个 | #REF!
4 | 天井机安装人工费 |  | 套 | 3
实验室2
设备部分
1 | 分体式天井机2P | 2P，一级或二级能效 | 台 | 1 |  |  | 美的
2 | 分体式天井机3P | 3P，一级或二级能效 | 台 | 1 |  |  | 美的
3 | 分体式天井机5P | 5P，一级或二级能效 | 台 | 1 |  |  | 美的
材料部分
1 | 铜管(含保温) | 2-3P（φ6.35φ/15.88） | m | 14 |  |  | 飞轮
2 | 铜管(含保温) | 5P（φ9.53φ/15.88） | m | 7 |  |  | 飞轮
3 | PVC排水管（含保温） | DN25 | 米 | 21 |  |  | 雄塑
4 | 管道安装辅材 | 安装配件 | 套 | 3
其他部分
1 | 2P-3P外机基架 | 角钢支架 | 付 | 6
2 | 孔洞处理 | 开孔 | 个 | #REF!
3 | 天井机安装人工费 |  | 套 | 3
三、实验室舒适性空调部分报价合计：

## 四、水电部分
四、实验室水电部分报价表
建设单位： |  | 广西师范大学
项号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 单价(元)② | 单项合价（元）③=①×② | 备注备注（以上报价需含税费、运费、安装费及质保二年；以打包价报价）
实验室1
电路改造部分
1 | 配电箱 | 1 | 个 | 1、型号及规格：非标制作 2、按箱内元件计价 3、安装位置：室内暗装 |  |  | 思屋或同等级品牌
2 | 10A五孔插座 | 6 | 个 | 1、安装方式：除特殊标注外，均为墙面离地0.3米，暗装。 |  |  | 德力西或公牛
3 | 岛式插座 | 15 | 个 | 1、安装方式：台面安装。 2、底盒：钢制一体成型梯形底盒，表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，不占用台面操作空间。 3、插座：五孔万用插座，符合新国家标准。10A，220V |  |  | 德力西或公牛
4 | 3*4mm²线路 | 346 | m | 1、阳工ZR-BVR-3X4mm² 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |  |  | 远东、上上、宝胜、起帆或阳工及同等级品牌
5 | 5*4mm²线路 | 36 | m | 1、阳工ZR-BVR-5X4mm² 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |  |  | 远东、上上、宝胜、起帆或阳工及同等级品牌
6 | 双管荧光灯 | 3 | 套 | 功率：2*18W，1.2m
7 | 三联单控开关 | 1 | 个 | 1、安装高度：离地1300mm安装 |  |  | 德力西或公牛
8 | 原有灯具移位置 | 1 | 项 | 1、拆除原有灯具，新建隔断后安装至合适位置
9 | 2.5mm²线路 | 150 | m | 1、阳工ZR-BVR 2.5mm² 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |  |  | 远东、上上、宝胜、起帆或阳工及同等级品牌
10 | PVC阻燃线槽 | 356 | m | B1级、25X25mm |  |  | 雄塑
11 | 屋面风机控制箱线缆 | 42 | m | 1、铜芯线缆（ZR-YJV-5*10mm²） 2、含运输、安装、人工。 |  |  | 远东、上上、宝胜、起帆或阳工及同等级品牌
12 | 屋面风机动力线缆 | 2 | m | 1、铜芯线缆（ZR-YJV-4*10mm²） 2、含运输、安装、人工。 |  |  | 远东、上上、宝胜、起帆或阳工及同等级品牌
13 | 套接紧定式镀锌钢导管 | 40 | m | 1、含配件及人工
给排水改造部分
1 | U-PVC化工管（排水） | 36 | m | De50，含焊接配件及接头 |  |  | 雄塑
2 | 给水管 | 38 | m | De25，含焊接配件及接头 |  |  | 雄塑
3 | 角阀 | 19 | 个 | 铜制阀芯
实验室2
电路改造部分
1 | 配电箱 | 1 | 个 | 1、型号及规格：非标制作 2、按箱内元件计价 3、安装位置：室内暗装 |  |  | 思屋或同等级品牌
2 | 10A五孔插座 | 6 | 个 | 1、安装方式：除特殊标注外，均为墙面离地0.3米，暗装。 |  |  | 德力西或公牛
3 | 岛式插座 | 2 | 个 | 1、安装方式：台面安装。 2、底盒：钢制一体成型梯形底盒，表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，不占用台面操作空间。 3、插座：五孔万用插座，符合新国家标准。10A，220V |  |  | 德力西或公牛
4 | 3*4mm²线路 | 298 | m | 1、阳工ZR-BVR-3X4mm² 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |  |  | 远东、上上、宝胜、起帆或阳工及同等级品牌
5 | 5*4mm²线路 | 36 | m | 1、阳工ZR-BVR-5X4mm² 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |  |  | 远东、上上、宝胜、起帆或阳工及同等级品牌
6 | 双管荧光灯 | 3 | 套 | 功率：2*18W，1.2m
7 | 三联单控开关 | 1 | 个 | 1、安装高度：离地1300mm安装 |  |  | 德力西或公牛
8 | 原有灯具移位置 | 1 | 项 | 1、拆除原有灯具，新建隔断后安装至合适位置
9 | 2.5mm²线路 | 150 | m | 1、阳工ZR-BVR 2.5mm² 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |  |  | 远东、上上、宝胜、起帆或阳工及同等级品牌
10 | PVC阻燃线槽 | 317 | m | B1级、25X25mm |  |  | 雄塑
11 | 屋面风机控制箱线缆 | 42 | m | 1、铜芯线缆（ZR-YJV-5*10mm²） 2、含运输、安装、人工。 |  |  | 远东、上上、宝胜、起帆或阳工及同等级品牌
12 | 屋面风机控制箱线缆 | 50 | m | 1、铜芯线缆（ZR-YJV-5*2.5mm²） 2、含运输、安装、人工。 |  |  | 远东、上上、宝胜、起帆或阳工及同等级品牌
13 | 屋面风机动力线缆 | 2 | m | 1、铜芯线缆（ZR-YJV-4*10mm²） 2、含运输、安装、人工。 |  |  | 远东、上上、宝胜、起帆或阳工及同等级品牌
14 | 屋面风机动力线缆 | 2 | m | 1、铜芯线缆（ZR-YJV-4*2.5mm²） 2、含运输、安装、人工。 |  |  | 远东、上上、宝胜、起帆或阳工及同等级品牌
15 | 套接紧定式镀锌钢导管 | 90 | m | 1、含配件及人工
给排水改造部分
1 | U-PVC化工管（排水） | 36 | m | De50，含焊接配件及接头 |  |  | 雄塑
2 | 给水管 | 38 | m | De25，含焊接配件及接头 |  |  | 雄塑
3 | 角阀 | 19 | 个 | 铜制阀芯
四、水电部分报价合计：
注：单价包含所有产品的施工、安装。

## 五、实验室装修部分
五、实验室装饰装修材料部分
建设单位： |  |  |  | 广西师范大学
序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 单价(元)② | 单项合价（元）③=①×② | 备注备注（以上报价需含税费、运费、安装费及质保二年；以打包价报价）
实验室1
1 | 轻质砖墙 | 26.34 | m2 | 150mm厚
2 | 墙面砂浆、抹灰 | 52.68 | m² | 做法参中南标图集15ZJ001-内墙12 1、10厚1:3水泥砂浆； 2、含人工、材料辅料、运输。
3 | 新建墙面腻子乳胶漆 | 52.68 | m² | 做法参中南标图集15ZJ001-内墙12 1、2-5厚专用基底料（多乐士）打底； 2、含人工、材料辅料、运输。
4 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 1 | 扇 | 1000*2200mm；双层中空钢化玻璃可视窗规格400*600mm饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，门套加厚。
5 | 医用洁净PVC地板胶 | 81.49 | ㎡ | 2.0mm同质透心PVC地板胶，上墙120mm |  |  | 阿姆斯壮或同等级品牌产品
6 | 地面自流平 | 75.05 | ㎡ | 水泥自流平
7 | 地面防水涂料 | 75.05 | m2 | 含界面剂，防水涂料2遍
实验室2
1 | 轻质砖墙 | 26.34 | m2 | 150mm厚
2 | 墙面砂浆、抹灰 | 52.68 | m² | 做法参中南标图集15ZJ001-内墙12 1、10厚1:3水泥砂浆； 2、含人工、材料辅料、运输。
3 | 新建墙面腻子乳胶漆 | 52.68 | m² | 做法参中南标图集15ZJ001-内墙12 1、2-5厚专用基底料（多乐士）打底； 2、含人工、材料辅料、运输。
4 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 1 | 扇 | 1000*2200mm；双层中空钢化玻璃可视窗规格400*600mm饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，门套加厚。
5 | 医用洁净PVC地板胶 | 78.99 | ㎡ | 2.0mm同质透心PVC地板胶，上墙120mm |  |  | 阿姆斯壮或同等级品牌产品
6 | 地面自流平 | 75.05 | ㎡ | 水泥自流平
7 | 地面防水涂料 | 75.05 | m2 | 含界面剂，防水涂料2遍
8 | 铲除原有腻子乳胶漆 | 28.48 | ㎡ | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。（库房靠近厕所面墙体铲除原有腻子乳胶漆）
9 | 墙面防水涂料 | 28.48 | m2 | 含界面剂，防水涂料2遍（库房靠近厕所面墙体）
10 | 新建墙面腻子乳胶漆 | 28.48 | m² | 做法参中南标图集15ZJ001-内墙12 1、2-5厚专用基底料（多乐士）打底； 2、含人工、材料辅料、运输。（库房靠近厕所面墙体）
五、实验室装饰装修材料部分合计：