1 设备需求情况
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	参考型号规格或配置技术参数
	计量单位
	数量

	1
	PP万向罩
	忆铭
	三节
	1）关节：高密度 PP 材质，可 360 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
2）关节及密封圈：不易老化之高密度橡胶；
3）关节连接杆：304 不锈钢；
4）关节松紧旋钮：PP 材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁和；
5）气动调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
6）伸缩导管：75mm PP 材质；
7）独有 360 度旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达 1600mm；
8）固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不拖底。
	套
	8 

	2
	PP管道
	忆铭
	φ110
	适用工况：酸碱废气、有机废气排风，无水压、微负压
常规规格：外径 φ63/75/90/110mm，壁厚 5mm
环刚度：≥8kN/㎡，负压下不易瘪管
连接方式：PP 焊条热风焊接、法兰连接
长度：标准 4m/6m，可定制裁切
寿命：酸碱废气环境 12~18 年
	米
	12 

	3
	PP管道
	忆铭
	φ160
	适用工况：酸碱废气、有机废气排风，无水压、微负压
常规规格：外径 φ63/75/90/110mm，壁厚 5mm
环刚度：≥8kN/㎡，负压下不易瘪管
连接方式：PP 焊条热风焊接、法兰连接
长度：标准 4m/6m，可定制裁切
寿命：酸碱废气环境 12~18 年
	米
	21 

	4
	PP变径
	忆铭
	φ110-φ160
	适用工况：酸碱废气、有机废气排风，无水压、微负压
常规规格：外径 φ63/75/90/110mm，壁厚 5mm
环刚度：≥8kN/㎡，负压下不易瘪管
连接方式：PP 焊条热风焊接、法兰连接
长度：标准 4m/6m，可定制裁切
寿命：酸碱废气环境 12~18 年
	个
	8 

	5
	PP弯头
	忆铭
	φ110
	适用工况：酸碱废气、有机废气排风，无水压、微负压
常规规格：外径 φ63/75/90/110mm，壁厚 5mm
环刚度：≥8kN/㎡，负压下不易瘪管
连接方式：PP 焊条热风焊接、法兰连接
长度：标准 4m/6m，可定制裁切
寿命：酸碱废气环境 12~18 年
	个
	8 

	6
	PP三通
	忆铭
	Φ110-110-160
	适用工况：酸碱废气、有机废气排风，无水压、微负压
常规规格：外径 φ63/75/90/110mm，壁厚 5mm
环刚度：≥8kN/㎡，负压下不易瘪管
连接方式：PP 焊条热风焊接、法兰连接
长度：标准 4m/6m，可定制裁切
寿命：酸碱废气环境 12~18 年
	个
	8 

	7
	手动风阀
	忆铭
	Φ110
	常规 PP：-7℃ ~ 80℃，额定耐压：PN10（1.0MPa），
可耐受pH 1~14绝大多数酸碱气体：
盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、碱雾、有机溶剂废气、
水汽潮湿环境；
禁忌：强氧化性浓氯、芳烃强溶剂
	个
	8 

	8
	移动支架
	海康威视
	DS-D5ABKY2B-B
	颜色：银灰色
表面处理：喷涂 
载荷承重：135 kg 
外壳材料：SPCC优质钢板
产品尺寸：1300mm × 750mm × 1710mm
包装尺寸：1725mm × 793mm × 159mm
适用尺寸：75/86 寸
净重：23.4 kg
毛重：26.9 kg 
	套
	2 

	9
	3P空调天花机
	格力
	KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B2
	最大制冷功率：2500W
制冷量：7200W
最大制热功率：3100W
制热量：9200W
内机噪音：40dB(A)
循环风量：1100m³/h
电辅加热功率：1100W
外机尺寸：宽958mm 高660mm 深402mm
电压/频率：220V/50Hz
内机尺寸：宽840mm 高200mm 深840mm
冷暖类型：冷暖
操控方式：线控式
	台
	2 

	10
	空调支架
	格力
	不锈钢
	3匹空调不锈钢支架
	副
	2 

	11
	空调铜管
	格力
	3匹
	满足安装需求
	米
	10 

	12
	实验室钢制子母门
	奥玛
	1150*240*3200
	类型：外开子母门
材质：门扇采用双面0.8mm优质镀锌钢板烤漆，门框采用1.2mm+0.7mm优质镀锌钢板烤漆。
填充物：采用阻燃蜂窝填充。
密封条：采用硅胶密封条+自动升降密封装置。
透视窗：采用400*600*50mm圆角中空钢化玻璃
	樘
	3 


	13
	吊顶、风管、喷漆
	立邦
	黑色
	产品标准号：Q/LBZ42-2025 I型，符合GB 18582-2020 内墙漆标准
	平方米
	60 

	14
	吊顶造型灯
	舒莱沃
	定制
	铁艺吊顶，PAMMA高透光率灯罩，电压：240V
保证实验室桌面亮度300-400LX。
	项
	1 

	15
	墙面隐藏式柜门
	
	定制
	内嵌式按压隐藏门，门的颜色与墙面同色
	樘
	2 

	16
	包立柱
	
	定制
	50系列轻钢龙骨、9mm防潮多层板、防潮碳晶板
	平方米
	5 

	17
	旧实验室物品拆迁
	
	定制
	吊顶、通风橱、实验台、旧隔断拆除
	项
	1 

	18
	拆除墙体和窗户
	
	定制
	拆除教室靠走廊的墙体及垃圾清运
	项
	1 

	19
	钢化玻璃隔断
	旗滨
	10mm
	拆墙处做钢化玻璃观察窗，包边框
	平方米
	4 

	20
	钢化玻璃电动门
	广州坚锋
	JFMY-150型
	一整套电动玻璃门（包含门机、导轨、门扇玻璃、门框、按键开关整套成品）
	樘
	1 

	21
	隔断墙
	
	定制
	50系列轻钢龙骨、9mm防潮多层板、防潮碳晶板
	平方米
	4 

	22
	玻璃隔断
	旗滨
	10mm
	2.0mm铝合金边框，10mm超白钢化玻璃
	平方米
	6 

	23
	全屋腻子乳胶漆
	刚玉
	白色
	3道刮腻子、打磨1次、2道乳胶漆
	平方米
	120 

	24
	配电箱
	德力西
	定制
	1、配置满足实验室要求的空开、防雷保护。
2、通风系统的开关（含空开）
3、含通风控制面板一套。
	个
	1 

	25
	电源线
	穿山
	WDZ-BYJ-1.5MM2
	桂林国际电缆，BV1.5mm
	米
	100 

	26
	电源线
	穿山
	WDZ-BYJ-2.5MM2
	桂林国际电缆，BV2.5mm
	米
	80 

	27
	电源线
	穿山
	WDZ-BYJ-4MM2
	桂林国际电缆，BV4mm
	米
	120 

	28
	电源线
	穿山
	WDZ-BYJ-6MM2
	桂林国际电缆，BV6mm
	米
	60 

	29
	电源线
	穿山
	WDZ-BYJ-16MM2
	桂林国际电缆，BV16mm
	米
	30 

	30
	线槽/线管
	联塑
	定制
	PVC
	米
	100 

	31
	双联双控开关
	公牛
	定制
	控制灯开关，墙上明装
	个
	8 

	32
	岛式插座
	公牛
	五孔
	1、壳体材质：冷轧钢，耐酸碱腐蚀
2、面板规格：146mm×86mm国标尺寸
3、开孔尺寸：132mm×74mm
4、插孔配置：三位国标五孔插座
5、防护等级：IP44防溅防水设计
6、额定参数：250V，10A
7、安装方式：实验台台面嵌入式安装
	个
	18 

	33
	墙上插座
	公牛
	五孔
	五孔，墙上明装
	个
	10 

	34
	地胶
	摩洛森林
	3.5H
	3.5mm同质透心地胶，高耐磨、防酸腐
	平方米
	60 

	35
	地面自流平
	泥术
	N30
	　
	平方米
	60 

	36
	窗帘盒
	
	定制
	20mm*30mm实木方、9mm防潮多层板、石膏板、刮腻子
	米
	9 

	37
	百叶窗
	BKZ
	3.5L型
	高分子叶片的卷帘百叶帘，防窥高闭合宽片3.5cm
	米
	17 

	38
	氧气气体检测报警器
	安帕尔
	AATL-TO2-YH
	检测气体：氧气
量程：0-30%VOL（进口传感器）
响应时间：T90≤30s；
检测精度：≤±3%F.S.
分辨率：0.01%VOL量程的千分之一
传感器方式：智能插拔式
报警功能：内置蜂鸣器、屏闪、不锈钢声光报警灯
温湿度：自带温湿度检测及干扰补偿
输出信号：4-20mA+RS485标准信号输出2组继电器
电源：DC24V
温度范围：-20℃-50℃ 
压力范围：86-108KPA
湿度范围：10～95%RH非凝露
传感器寿命：＞2年
防护等级:IP66
货期：3个工作日
防爆等级：防爆等级：Ex db llC T6 Gb/Ex tb llC T80℃ Db
	台
	1 

	39
	气体自动分配系统
集中供气，用气点2个，气瓶6个。按照现场情况配置一级减压供气面板、终端减压阀、卡套球阀、卡套微调阀、不锈钢管；安装及其他配件根据现场需求配置。

	39.1
	半自动切换面板
	VRAGE
	双瓶半自动控制面板
	1、规格：双瓶半自动控制面板
2、材质：不锈钢 SS316L，BA级；
3、特性：可根据需求调节压力，且一侧用完自动切换到另外一侧，所有材料必须ss 316l材质，不可以采用铜镀镍、铜镀铬
4、内含：高压输入阀2套、高压排空阀2套、半自动切换阀2套、进气压力表2套、出气压力表1套、固定面板1套。进气压力表量程25Mpa，出气压力表量程2.5Mpa，进出气接头1/4NPTF
	块
	1

	39.2
	汇流管
	VRAGE
	3节点
	1、材质：SS316不锈钢，BA级           
2、规格：3个节点，阀门
	根
	2

	39.3
	过滤器
	LSULOK
	1/4NPTM
	1、材质：SS316不锈钢，BA级           
2、规格：进出气接头1/4NPTM，过滤精度5um
	个
	6

	39.4
	高压软管
	LSULOK
	1/4"FNPT
	1、材质:不锈钢316L内衬，304不锈钢防护                                             
2、长度：36",约1米                            
3、耐压：15Mpa                           
4.规格：进出气接头1/4"FNPT
	条
	6

	39.5
	钢瓶接头
	LSULOK
	G5/8、1/4NPTM
	1、材质：SS316不锈钢，BA级        
2、规格：进气接头G5/8，出气接头1/4NPTM
	个
	6

	39.6
	汇流管接头
	LSULOK
	定制
	1、材质：SS316不锈钢，BA级        
2、规格:连接汇流管与控制面板
	个
	2

	39.7
	高压球阀
	LSULOK
	1/4LOK
	1、材质：SS316不锈钢，BA级       
2、耐压：3000psi                          
	个
	1

	39.8
	转接头
	LSULOK
	1/4NPTM—1/4LOK
	材质：SS316不锈钢，BA级       
	个
	1

	39.9
	固瓶架
	国产
	定制
	材质：PU                                  
	个
	6

	39.10
	不锈钢管
	YITENG
	0.89mm
	1、材质：不锈钢SS316L，BA级            
2、外径：6.35mm，1/4"
3、壁厚：0.89mm；
	米
	36

	39.11
	卡套直通
	LSULOK
	1/4"LOK
	材质：不锈钢SS316L，BA级      
	个
	12

	39.12
	卡套三通
	LSULOK
	1/4"LOK
	材质：不锈钢SS316L，BA级      
	个
	1

	39.13
	管夹
	国产
	1/4"
	材质：铝合金                            
	个
	36

	39.14
	导轨
	国产
	30*30mm
	材质：铝合金                            
	米
	3

	39.15
	进气接头
	LSULOK
	1/4NPTM—1/4LOK
	材质：SS316不锈钢，BA级        
	个
	2

	39.16
	二级减压器
	VRAGE
	1/4NPT内螺纹
	1、材质：SS316不锈钢，BA级       
2、压力表：单表                             
3、压力表量程：1.6Mpa                 
	个
	2

	39.17
	低压球阀
	LSULOK
	1/4LOK
	1、材质：SS316不锈钢，BA级       
2、耐压：1000psi                          
	个
	2

	39.18
	背板
	国产
	90*190mm   
	材质：304不锈钢                                         
	块
	2

	39.19
	出气接头
	LSULOK
	1/4NPTM—1/4LOK
	材质：SS316不锈钢，BA级        
	个
	2

	39.20
	辅材
	国产
	定制
	电缆，PVC线盒等
	批
	1

	其他要求:中标供应商需开具增值税专用发票，产品非人为损坏质保三年。


